兰州新区市政投资管理集团有限公司

供水水质公示（2026年5月）

- 出厂水十项指标检测结果

| 项目 | 计量单位 | GB5749—2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
| 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1NTU | 0.20~0.45 |
| PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.01~8.15 |
| 菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~14 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
| 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.2~1.7 |
| 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤2；出厂水中余量≥0.3 | 0.33~0.71 |

- （二）管网水七项指标检测结果

| 项目 | 计量单位 | GB5749—2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
| 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1NTU | 0.10~0.85 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 0~20 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.0~1.6 |
| 游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.05~0.45 |

- （三）出厂水四月检测结果

| 序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 2 |
| 4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
| 5 | 浑浊度 | NTU | ≦1（小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3） | 0.45 |
| 6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
| 7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
| 8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.06 |
| 9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 266 |
| 10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.2 |
| 11 | 铬（六价） | mg/L | ≦0.05 | <0.004 |
| 12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.123 |
| 13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
| 14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | 0.04 |
| 15 | 铜 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
| 16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
| 17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 110 |
| 18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 19 |
| 19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.22 |
| 20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10（小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20） | 5.14 |
| 21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 404 |
| 22 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | <0.0001 |
| 23 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
| 24 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | <0.00007 |
| 25 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | <0.00006 |
| 26 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.0210 |
| 27 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
| 28 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.043 |
| 29 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.095 |
| 30 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | <0.02 |
| 31 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30，出厂水中限值为2，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.63 |
| 32 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≦0.1 | 0.0032 |
| 33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.0086 |
| 34 | 三溴甲烷 | mg/L | ≦0.1 | <0.0002 |
| 35 | 二氯乙酸 | mg/L | ≦0.05 | 0.0084 |
| 36 | 三氯乙酸 | mg/L | ≦0.1 | 0.0068 |
| 37 | 氯酸盐 | mg/L | ≦0.7 | <0.10 |
| 38 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.53 |

说明：

1、兰州新区市政投资管理集团有限公司供水水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2、根据水质公示要求，每月公布出厂水常规43项指标中的适用指标（3项消毒剂和2项消毒副产物指标不适用），出厂水10项指标及管网水7项指标的检测结果；半年公布一次出厂水年检报告（年检报告由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供）。

3、以上公示数据由兰州新区市政投资管理集团有限公司提供。